Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw rur stalowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. –

# Definicje i skróty

Kontrola Obserwacyjna – uczestnictwo inspektora Jednostki Inspekcyjnej w charakterze obserwatora w trakcie określonego etapu produkcji lub badania rur.

Przegląd – działalność kontrolna inspektora Jednostki Inspekcyjnej polegająca na przeglądzie i sprawdzeniu dokumentów (świadectw, uprawnień, certyfikatów, atestów, protokołów kontroli, badań i odbioru) potwierdzających, że Producent rur posiada odpowiednie uprawnienia do ich wytwarzania oraz że użyte materiały, operacje technologiczne, kontrole, badania zostały przeprowadzone zgodnie z zamówieniem.

Punkt zatrzymania - planowana czynność (odbiorowa, produkcyjna, kontrolna lub badanie), która jest wykonywana przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej lub w obecności inspektora Jednostki Inspekcyjnej. Prowadzenie kolejnych etapów produkcji rur możliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego wyniku czynności odbiorowej, produkcyjnej, kontrolnej lub badania potwierdzonej odpowiednim protokołem/sprawozdaniem zatwierdzonym przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej.

# Wymagania ogólne

Jednostka Inspekcyjna jest zobowiązana do wykonania w szczególności czynności inspekcyjnych w formie kontroli obserwacyjnej w zakresie kontroli, badań, prób i testów wynikających z normy PN-EN ISO 3183:2013-05* i szczegółowych wymagań Zamawiającego, przy czym w przypadku badań niszczących wymagana jest forma kontroli „Punkt zatrzymania”.

# Czynności Inspekcyjne

| Nr | Czynność inspekcyjna | Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych | Sposób przeprowadzenia inspekcji | Protokół |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunki wstępne – badanie zdolności technicznych producenta |  |  |  |
| 1.1 | Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania blach lub taśm stalowych przeznaczonych do produkcji rur | dla każdej partii materiału początkowego | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 1.1 - 1.7 |
| 1.2 | Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania rur stalowych | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 1.3 | Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w spawalnictwie (wymagania pełne) | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 1.4 | Weryfikacja certyfikatów/świadectw akredytacji jednostki wykonującej badania nieniszczące | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 1.5 | Weryfikacja certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością w zakresie wykonywania izolacji zewnętrznej | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 1.6 | Weryfikacja certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością w zakresie malowania wewnętrznego | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 1.7 | Weryfikacja uprawnień do wytwarzania rur wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące prawo tego wymaga) | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 2 | Personel |  |  |  |
| 2.1 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez operatorów automatów spawalniczych oraz spawaczy | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 2.1 - 2.4 |
| 2.2 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel nadzoru spawalniczego zgodnie z Certyfikatem Zarządzania Jakością w spawalnictwie | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 2.3 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel wykonujący badania nieniszczące | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 2.4 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez personel nadzorujący wytwarzanie powłok przeciwkorozyjnych | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 2.5 | Weryfikacja struktury organizacyjnej jednostki wykonującej badania niszczące i nieniszczące w zakresie jej niezależności od jednostki produkcyjnej | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3 | Proces produkcyjny i badania |  |  |  |
| 3.1 | Kontrola materiału początkowego rur | dla każdej partii rur (materiału początkowego) | Kontrola obserwacyjna | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.39 |
| 3.2 | Kontrola technologii spajania krawędzi | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.3 | Weryfikacja zatwierdzonych przez Jednostkę Notyfikowaną technologii spawania rur (WPQR) | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.4 | Weryfikacja zatwierdzonych przez Jednostkę Notyfikowaną technologii naprawy wad złączy spawanych (WPQR) | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.5 | Weryfikacja technologii wykonania powłoki zewnętrznej rur | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.6 | Weryfikacja technologii wykonania powłoki wewnętrznej rur | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.7 | Weryfikacja instrukcji naprawy wad powłoki zewnętrznej i wewnętrznej rury | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.8 | Potwierdzenie braku występowania spoin obwodowych | każda rura | Kontrola obserwacyjna | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.39 |
| 3.9 | Potwierdzenie braku występowania więcej niż jednego szwu łączącego taśmy dla jednej rury ze szwem spiralnym | każda rura ze szwem spiralnym | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.10 | Potwierdzenie braku występowania dwóch szwów wzdłużnych dla rur ze szwem wzdłużnym | każda rura ze szwem wzdłużnym | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.11 | Weryfikacja równoważnika węgla CEIIW | dla każdego wytopu | Przegląd |  |
| 3.12 | Kontrola sposobu i parametrów przeprowadzenia badań udarności korpusu rury, spoiny i strefy wpływu ciepła | wg normy PN-EN ISO 3183:2013-05* | Punkt zatrzymania |  |
| 3.13 | Kontrola sposobu i parametrów przeprowadzenia próby kafarowej (DWT) | wg normy PN-EN ISO 3183:2013-05* | Punkt zatrzymania |  |
| 3.14 | Ciśnieniowa próba wodna | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.15 | Badania wizualne powierzchni rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.16 | Badania wizualne prostości rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.17 | Weryfikacja instrukcji wykonania badań nieniszczących | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.18 | Weryfikacja zakresu badań nieniszczących | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.19 | Badania rozwarstwień na korpusie rury | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.20 | Badania rozwarstwień na krawędziach taśmy/blachy w obszarze przyległym do zgrzeiny/ spoiny | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.21 | Badanie rozwarstwień na końcach rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.22 | Badania ultradźwiękowe na wykrycie wad wzdłużnych/poprzecznych spoiny dla rur SAW (spawanych łukiem krytym) i COW (spawanie kombinowane: łukiem krytym i w osłonie gazów) | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.23 | Badania radiograficzne/radioskopowe spoin rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.24 | Zapis elektroniczny badania radioskopowego | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.25 | Odbiór próbek oraz pierwsza kalibracja urządzeń w zakresie badań UT | dla każdej dostawy partii rur | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.26 | Kalibracja urządzeń, co 4 godz. pracy lub co 10 przebadanych rur w zakresie badań UT | kontrola losowa | Przegląd |  |
| 3.27 | Ponowna kontrola rur w przypadku nie spełnienia wymagań kalibracji urządzeń w zakresie badań UT | kontrola losowa | Przegląd |  |
| 3.28 | Zapis przebiegu lub wyników badań nieniszczących rur | dla każdej rury | Przegląd |  |
| 3.29 | Kwalifikacja technologii wytwarzania rur | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.30 | Weryfikacja kompletności dokumentów dotyczących głównych cech procesu wytwarzania | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.39 |
| 3.31 | Kontrola powłok ochronnych (w tym grubości powłok) | kontrola losowa 3 pomiary/rurę | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.32 | Kontrola zabezpieczenia fazowanych końców rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.33 | Kontrola długości rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.34 | Kontrola odchyłek średnicy i owalności końców rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.35 | Kontrola grubości ścianki rur | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.36 | Badanie magnetyzmu szczątkowego | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.37 | Kontrola oznakowania rur (zewnętrznego i wewnętrznego) | dla każdej rury | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.38 | Deklaracja zgodności rur | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.39 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.2 dla każdej partii rur | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 3.40 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.1 dla blachy/ taśmy stalowej | dla każdej dostawy partii rur (materiału początkowego) | Przegląd |  |
| 3.41 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.1 dla powłok ochronnych | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd |  |
| 4 | Składowanie, załadunek i rozładunek |  |  |  |
| 4.1 | Weryfikacja Instrukcji odbioru załadunku, transportu, rozładunku i składowania rur | dla każdej dostawy partii rur | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 4.1 – 4.15 |
| 4.2 | Magazynowanie / składowanie rur u producenta oraz na miejscu dostawy | dla każdej dostawy partii rur | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.3 | Nadzór załadunku rur w miejscu ostatecznego wytworzenia (pokrycia izolacją) | dla każdej dostawy partii rur | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.4 | Kontrola drogi dojazdowej oraz placu składowania rur | Dla każdego miejsca składowania | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.5 | Nadzór rozładunku rur | dla każdej dostawy partii rur | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.6 | Kontrola stanu izolacji rur na miejscu dostawy | każda rura | Punkt zatrzymania |  |
| 4.7 | Kontrola szczelności izolacji na miejscu dostawy (za pomocą defektoskopu iskrowego) | w razie podejrzenia uszkodzenia izolacji | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.8 | Kontrola geometrii rury na miejscu dostawy | w razie podejrzenia odkształcenia rury | Kontrola obserwacyjna | Protokół zbiorczy – poz. 4.1 – 4.15 |
| 4.9 | Kwalifikacja wad na miejscu dostawy | dla każdej stwierdzonej wady | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.10 | Weryfikacja stanu ilościowego na miejscu dostawy | każda dostawa partii rur | Punkt zatrzymania |  |
| 4.11 | Kontrola wykonanych napraw na miejscu dostawy | każda naprawiana rura | Punkt zatrzymania |  |
| 4.12 | Kontrola grubości izolacji na miejscu dostawy | w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że może ona być zaniżona | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.13 | Kontrola zabezpieczenia nieizolowanych końców rur na miejscu dostawy | każda rura | Punkt zatrzymania |  |
| 4.14 | Kontrola oznakowania rur na miejscu dostawy | każda rura | Punkt zatrzymania |  |
| 4.15 | Kontrola malowania wewnętrznego rur na miejscu dostawy | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.16 | Kontrola czystości wewnątrz rur w miejscu dostawy | każda rura | Kontrola obserwacyjna |  |