Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. –

# Definicje i skróty

Punkt Zatrzymania – planowana czynność (odbiorowa, produkcyjna, kontrolna lub badanie), która jest wykonywana przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej lub w obecności inspektora Jednostki Inspekcyjnej. Prowadzenie kolejnych etapów produkcji armatury możliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego wyniku czynności odbiorowej, produkcyjnej, kontrolnej lub badania potwierdzonej odpowiednim protokołem/sprawozdaniem zatwierdzonym przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej.

Kontrola Obserwacyjna – uczestnictwo inspektora Jednostki Inspekcyjnej w charakterze obserwatora w trakcie określonego etapu produkcji lub badania armatury.

Przegląd – działalność kontrolna inspektora Jednostki Inspekcyjnej polegająca na przeglądzie i sprawdzeniu dokumentów (świadectw, uprawnień, certyfikatów, atestów, protokołów kontroli, badań i odbioru) potwierdzających, że Producent armatury posiada odpowiednie uprawnienia do ich wytwarzania oraz że użyte materiały, operacje technologiczne, kontrole, badania zostały przeprowadzone zgodnie z zamówieniem.

# Czynności Inspekcyjne

| Nr | Czynność inspekcyjna | Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych | Sposób przeprowadzenia inspekcji | Protokół |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunki wstępne – badanie zdolności technicznych producenta |  |  |  |
| 1.1 | Weryfikacja wykonania armatury wg EN14141 | dla każdego typu armatury | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 1.1 - 1.9 |
| 1.2 | Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania armatury stalowej | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 1.3 | Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania napędów armatury | dla każdego typu napędu | Przegląd |  |
| 1.4 | Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w spawalnictwie (wymagania pełne) | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 1.5 | Weryfikacja certyfikatów/świadectw akredytacji jednostki wykonującej badania niszczące i nieniszczące | dla każdego typu armatury | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 1.1 - 1.10 |
| 1.6 | Weryfikacja wydajności wykonawcy (zdolności techniczno – organizacyjnych do realizacji zamówienia). | dla każdego typu armatury | Punkt zatrzymania |  |
| 1.7 | Weryfikacja dokumentacji technicznej armatury pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego | dla każdego typu armatury | Punkt zatrzymania |  |
| 1.8 | Weryfikacja dokumentacji technicznej napędu pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz świadectwa 3.1 | dla każdego typu napędu | Punkt zatrzymania |  |
| 1.9 | Weryfikacja dopuszczenia wykonawcy do projektowania, wytwarzania i kontroli urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 1.10 | Weryfikacja certyfikatu zgodności powłoki izolacyjnej z normą PN – EN 10290 i wytycznymi zał. nr 2 i 3 PI-ID-I03 | dla całości dostawy | Przegląd |  |
| 2 | Personel |  |  |  |
| 2.1 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez operatorów automatów spawalniczych oraz spawaczy | dla każdej dostawy partii | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 2.1 - 2.5 |
| 2.2 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel nadzoru spawalniczego w tym weryfikacja certyfikatów kompetencji | dla każdej dostawy partii | Przegląd |  |
| 2.3 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel wykonujący badania nieniszczące w tym weryfikacja certyfikatów kompetencji | dla każdej dostawy partii | Przegląd |  |
| 2.4 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez personel nadzorujący wytwarzanie powłok przeciwkorozyjnych | dla każdej dostawy partii | Przegląd |  |
| 2.5 | Weryfikacja struktury organizacyjnej jednostki wykonującej badania niszczące i nieniszczące w zakresie jej niezależności od jednostki produkcyjnej | dla każdej dostawy partii | Punkt zatrzymania |  |
| 3 | Proces produkcyjny i badania |  |  |  |
| 3.1 | Weryfikacja materiałów początkowych | dla każdej dostawy partii | Punkt zatrzymania | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.27 |
| 3.2 | Weryfikacja uznania technologii spawania | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.3 | Weryfikacja uznania technologii naprawy wad złączy spawanych | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.4 | Weryfikacja instrukcji naprawy wad | dla każdego typu armatury | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.27 |
| 3.5 | Kontrola technologii obróbki cieplnej (cieplno – plastycznej). | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.6 | Weryfikacja uznania technologii obróbki cieplnej (cieplno – plastycznej). | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.7 | Weryfikacja przeprowadzonej obróbki cieplnej (cieplno – plastycznej) na podstawie badania próbek odniesienia. | dla każdej dostawy partii | Punkt zatrzymania oraz udział w badaniach |  |
| 3.8 | Kontrola technologii wykonania i grubości powłok galwanicznych, w szczególności kuli zaworów kulowych | dla każdej dostawy partii | Punkt zatrzymania oraz udział w badaniach |  |
| 3.9 | Kontrola sposobu i parametrów przeprowadzenia badań niszczących. | dla każdej dostawy partii | Punkt zatrzymania |  |
|  |  |  | oraz udział w badaniach |  |
| 3.10 | Weryfikacja instrukcji wykonania badań niszczących i nieniszczących | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.11 | Kontrola sposobu i parametrów przeprowadzenia badań nieniszczących. | Kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna oraz udział w badaniach |  |
|  |  | dla każdej dostawy partii |  |  |
| 3.12 | Kontrola wykonania napędu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i specyfikacją producenta armatury i napędu | każda sztuka | Przegląd |  |
|  |  |  | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.13 | Próby działania armatury wraz z napędem | każda sztuka | Kontrola obserwacyjna oraz udział w badaniach |  |
| 3.14 | Pomiar momentu obrotowego/parcia | każda sztuka | Kontrola obserwacyjna oraz udział w badaniach |  |
| 3.15 | Próby ciśnieniowe | każda sztuka | Punkt zatrzymania |  |
|  |  |  | oraz udział w badaniach |  |
| 3.16 | Weryfikacja instrukcji wykonania zewnętrznych powłok przeciwkorozyjnych | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.17 | Weryfikacja „Instrukcji naprawy wad powłoki armatury” | dla każdego typu armatury | Przegląd |  |
| 3.18 | Kontrola sposobu i parametrów przeprowadzenia czyszczenia i nakładania powłok ochronnych zewnętrznych. | Kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.27 |
|  |  | dla każdej dostawy partii |  |  |
| 3.19 | Kontrola oznakowania | każda sztuka | Kontrola obserwacyjna i weryfikacja z dokumentacją |  |
| 3.20 | Kontrola pakowania | każda sztuka | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.21 | Deklaracja zgodności | każda sztuka | Przegląd |  |
| 3.22 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.2 dla materiałów stalowych (inspektor ma tylko sprawdzić czy materiał posiada takie świadectwo) | każda sztuka | Przegląd |  |
| 3.23 | Weryfikacja wzoru świadectwa 3.2 dla armatury | Dla każdego zamówienia | Przegląd |  |
| 3.24 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.2 dla armatury | każda sztuka | Przegląd |  |
| 3.25 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.1 dla napędu | każda sztuka | Przegląd |  |
| 3.26 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.2 lub 3.1 dla powłok ochronnych zewnętrznych | każda sztuka | Przegląd |  |
| 3.27 | Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej armatury wraz z napędem (przed wysyłką) | Każda sztuka | Przegląd |  |
| 3.28 | Kontrola pozycji zawieradła armatury przed załadunkiem pod względem zgodności z Instrukcją odbioru załadunku, transportu, rozładunku i składowania armatury | Każda sztuka | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4 | Składowanie, załadunek i rozładunek |  |  |  |
| 4.1 | Weryfikacja Instrukcji odbioru załadunku, transportu, rozładunku i składowania armatury | dla każdego zamówienia | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 4.1 – 4.15 |
| 4.2. | Kontrola drogi dojazdowej oraz placu (miejsca) składowania armatury | dla każdego zamówienia | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.3 | Sposób magazynowania / składowania armatury u producenta oraz na miejscu dostawy | dla każdej dostawy partii | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.4 | Nadzór załadunku armatury | dla każdej dostawy partii | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.5 | Nadzór rozładunku armatury i weryfikacja kompletności dostawy | dla każdej dostawy partii | Kontrola obserwacyjna | Protokół zbiorczy – poz. 4.1 – 4.15 |
| 4.6 | Kontrola stanu izolacji armatury na miejscu dostawy | każda sztuka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.7 | Kontrola szczelności izolacji na miejscu dostawy | w razie podejrzenia uszkodzenia izolacji | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.8 | Kontrola geometrii króćców do spawania na miejscu dostawy | w razie podejrzenia odkształcenia | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.9 | Kwalifikacja wad na miejscu dostawy | dla każdej stwierdzonej wady | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.10 | Weryfikacja stanu ilościowego na miejscu dostawy | każda dostawa partii | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.11 | Weryfikacja kompletności wyposażenia na miejscu dostawy | Każda sztuka | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.12 | Kontrola wykonanych napraw na miejscu dostawy (w tym powłok przeciwkorozyjnych) | każda naprawiana sztuka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.13 | Kontrola zabezpieczenia nieizolowanych króćców na miejscu dostawy | każda sztuka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.14 | Kontrola zabezpieczenia uszczelnienia na miejscu dostawy | każda sztuka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.15 | Kontrola oznakowania armatury na miejscu dostawy | każda sztuka | Punkt zatrzymania |  |