Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw kształtek rurowych,

w tym przede wszystkim:

- łuków rurowych wykonanych zgodnie z PN-EN14870-1* 2011 oraz Opisem Przedmiotu danego Zamówienia

oraz

- kształtek stalowych gazowych (m.in. kolan, trójników, zwężek i dennic) rurowych zgodnie z  PN-EN 10253-2* 2010 oraz Opisem Przedmiotu danego Zamówienia

# Definicje i skróty

Kontrola Obserwacyjna – uczestnictwo inspektora Jednostki Inspekcyjnej w charakterze obserwatora w trakcie określonego etapu produkcji lub badania kształtek.

Przegląd – działalność kontrolna inspektora Jednostki Inspekcyjnej polegająca na przeglądzie i sprawdzeniu dokumentów (świadectw, uprawnień, certyfikatów, atestów, protokołów kontroli, badań i odbioru, planu produkcji i inspekcji) potwierdzających, że producent kształtek posiada odpowiednie uprawnienia do ich wytwarzania oraz, że użyte materiały, operacje technologiczne, kontrole, badania zostały przeprowadzone zgodnie z zamówieniem.

Punkt zatrzymania - planowana czynność (odbiorowa, produkcyjna, kontrolna lub badanie), która jest wykonywana przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej lub w obecności inspektora Jednostki Inspekcyjnej. Prowadzenie kolejnych etapów produkcji kształtek możliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego wyniku czynności odbiorowej, produkcyjnej, kontrolnej lub badania potwierdzonej odpowiednim protokołem/sprawozdaniem zatwierdzonym przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej.

# Wymagania ogólne

Jednostka Inspekcyjna jest zobowiązana do wykonania w szczególności czynności inspekcyjnych w formie kontroli obserwacyjnej w zakresie kontroli, badań, prób i testów wynikających z normy PN-EN 14870-1* lub PN-EN 102253-2* i szczegółowych wymagań Zamawiającego, przy czym w przypadku badań niszczących wymagana jest forma kontroli „Punkt zatrzymania”.

# Czynności Inspekcyjne

| Nr | Czynność inspekcyjna | Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych | Sposób przeprowadzenia inspekcji | Protokół |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunki wstępne – badanie zdolności technicznych producenta |  |  |  |
| 1.1 | Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania kształtek | dla każdej partii dostawy kształtek | Przegląd |  |
| 1.2 | Weryfikacja certyfikatów/świadectw jednostki wykonującej badania nieniszczące kształtek | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 1.3 | Weryfikacja certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością w zakresie wykonywania izolacji zewnętrznej | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 1.3 | Weryfikacja certyfikatu Systemu Zarządzenia Jakością w zakresie malowania wewnętrznego | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 1.4 | Weryfikacja uprawnień do wytwarzania kształtek wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące prawo tego wymaga) | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 1.5 | Weryfikacja „Planu Produkcji i Inspekcji”(„Manufacturing and Inspection Plan”) opracowanego przez producenta kształtek na zgodność z wymaganiami przedmiotowej normy i wymaganiami GAZ-SYSTEM S.A. | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 2 | Personel |  |  |  |
| 2.1 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel wykonujący badania nieniszczące | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 2.2 | Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez personel nadzorujący wytwarzanie powłok przeciwkorozyjnych | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 2.3 | Weryfikacja struktury organizacyjnej jednostki wykonującej badania niszczące i nieniszczące w zakresie jej niezależności od jednostki produkcyjnej | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 3 | Proces produkcyjny i badania |  |  |  |
| 3.1 | Kontrola materiału początkowego rur lub blach przeznaczonych do wytworzenia kształtki – potwierdzenie braku napraw spoiny i korpusu rur oraz spoin obwodowych, wartości równoważnika węgla oraz składu chemicznego stali | dla każdej partii kształtek | Punkt zatrzymania, Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.39 |
| 3.3. | Weryfikacja i zatwierdzenie technologii wytwarzania kształtki MPS | dla każdej dostawy partii kształtek | Punkt zatrzymania |  |
| 3.4 | Weryfikacja i zatwierdzenie instrukcji technologicznej spawania WPS (dotyczy przypadku gdy kształtka jest wykonywana ze zwijanej blachy) | dla każdej dostawy partii kształtek | Punkt zatrzymania |  |
| 3.5 | Weryfikacja i zatwierdzenie procedury obróbki cieplnej | dla każdej dostawy partii kształtek | Punkt zatrzymania |  |
| 3.5 | Weryfikacja technologii wykonania powłoki zewnętrznej kształtek | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 3.6 | Weryfikacja technologii wykonania powłoki wewnętrznej kształtek | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 3.7 | Weryfikacja instrukcji naprawy wad powłoki zewnętrznej i wewnętrznej kształtki | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 3.8 | Kontrola sposobu i parametrów przeprowadzenia badań niszczących | dla każdej partii badawczej | Punkt zatrzymania |  |
| 3.9 | Ciśnieniowa próba wodna | 1 kształtka z partii badawczej | Punkt zatrzymania |  |
| 3.10 | Badania wizualne powierzchni kształtek | wszystkie kształtki | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.11 | Weryfikacja instrukcji wykonania badań nieniszczących | Przed rozpoczęciem badań | Punkt zatrzymania |  |
| 3.12 | Weryfikacja zakresu badań nieniszczących | dla każdej partii badawczej kształtek | Przegląd |  |
| 3.13 | Badania blachy na rozwarstwienia | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.14 | Badania NDT złączy spawanych (dotyczy przypadku gdy kształtka jest wykonywana ze zwijanej blachy) | Kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.15 | Badania MT ścianek trójników | Kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.16 | Badania MT końców do spawania | Kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.17 | Weryfikacja kompletności dokumentów dotyczących głównych cech procesu wytwarzania | dla każdej dostawy partii zwijek | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 3.1 - 3.24 |
| 3.18 | Kontrola powłok ochronnych (w tym grubości powłok) | kontrola losowa 3 pomiary/rurę | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.19 | Kontrola zabezpieczenia fazowanych końców kształtek | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.20 | Kontrola odchyłek średnicy i owalności końców kształtek | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.21 | Kontrola grubości ścianki kształtek | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.22 | Badanie magnetyzmu szczątkowego | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.23 | Kontrola oznakowania kształtek | dla każdej kształtki | Kontrola obserwacyjna |  |
| 3.24 | Deklaracja zgodności kształtek | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd |  |
| 3.25 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.2 dla każdej kształtki z kompletem dokumentów jakościowych | dla każdej kształtki | Przegląd |  |
| 3.26 | Świadectwo odbioru rodzaj 3.1 dla powłok ochronnych (zewnętrznej i wewnętrznej) | dla każdej kształtki | Przegląd |  |
| 4 | Składowanie, załadunek i rozładunek |  |  |  |
| 4.1 | Weryfikacja „Instrukcji odbioru, transportu, i składowania kształtek” (łuków lub zwężek lub trójników) | dla każdej dostawy partii kształtek | Przegląd | Protokół zbiorczy – poz. 4.1 – 4.15 |
| 4.2 | Magazynowanie / składowanie kształtek u producenta oraz na miejscu dostawy | dla każdej dostawy partii kształtek | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.3 | Nadzór załadunku kształtek w miejscu ostatecznego wytworzenia (pokrycia izolacją) | dla każdej dostawy partii | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.4 | Kontrola drogi dojazdowej oraz placu składowania kształtek | Dla każdego miejsca składowania | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.5 | Nadzór rozładunku kształtek | dla każdej dostawy partii | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.6 | Kontrola stanu izolacji kształtek na miejscu dostawy | Każda kształtka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.7 | Kontrola szczelności izolacji na miejscu dostawy (za pomocą defektoskopu iskrowego) | w razie podejrzenia uszkodzenia izolacji | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.8 | Kontrola geometrii kształtki na miejscu dostawy | w razie podejrzenia odkształcenia kształtki | Kontrola obserwacyjna | Protokół zbiorczy – poz. 4.1 – 4.15 |
| 4.9 | Kwalifikacja wad na miejscu dostawy | dla każdej stwierdzonej wady | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.10 | Weryfikacja stanu ilościowego na miejscu dostawy | każda dostawa partii kształtek | Punkt zatrzymania |  |
| 4.11 | Kontrola wykonanych napraw izolacji na miejscu dostawy | każda naprawiana kształtka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.12 | Kontrola grubości izolacji na miejscu dostawy | w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że może ona być zaniżona | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.13 | Kontrola zabezpieczenia nieizolowanych końców kształtek na miejscu dostawy | Każda kształtka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.14 | Kontrola oznakowania kształtek na miejscu dostawy | Każda kształtka | Punkt zatrzymania |  |
| 4.15 | Kontrola malowania wewnętrznego kształtek na miejscu dostawy | kontrola losowa | Kontrola obserwacyjna |  |
| 4.16 | Kontrola czystości wewnątrz kształtek w miejscu dostawy | Każda kształtka | Kontrola obserwacyjna |  |